## Sayfa1
Toroslar EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2024-Mart)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 600475 | MRS_MRS OM-TERMİK TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BBF47 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
2 | 600406 | ADN_ADN OM-BATI ADANA TM_FİDER 700E HAVAALANI_TM fideri sonu | Havai | TBT274 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 600084 | GZN-GZN-OM-TM4-TRA-MAVIKENT-MOD5_TM fideri sonu | Yeraltı | BAP91 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5
4 | 600383 | ADN_ADN OM_CİHADİYE TM_PTT DM_DM fideri başı | Havai | BBC37 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5 | CİHADİYE TM BÖLGESİNİN ÇIKIŞ FİDERLERİNDE YAĞMUR VE YILDIRIM KAYNAKLI AÇMALAR MEYDANA GELMEKTEDİR. OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | Bakım
5 | 600472 | GZN_GZN OM-GAZİANTEP 2 TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBL03 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
6 | 600456 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
7 | 600142 | ADN-ADN-OM-GADANATM-TRA-YENISOLAKLI_TM fideri sonu | Havai | BBA22 | 2022-04-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0 | 5 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | Bakım | KARATAŞ TM'NİN YAPILMASIYLA SORUN DÜZELECEK. TABAKLAR VE TUZLA BÖLGESİ'NDEKİ ÖZEL TRAFOLARIN ISLAHI (BAKIM ÇALIŞMASI) YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.
8 | 600315 | MRS_MRS OM_MERSIN 2 TM_DM2 DM_DM fideri başı | Havai | BAY53 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
9 | 600381 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM_12DM_DM fideri başı | Havai | BBD43 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
10 | 600476 | ADN_ADN OM_MİSİS TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BBC75 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 5
11 | 600330 | MRS_TRS OM_TARSUS TM_DM19-01 DM_DM fideri başı | Havai | BAR29 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
12 | 600312 | MRS_MRS OM-YAKAKÖY TM_ ÇÖPGAZ ÇIKIŞI_TM fideri sonu | Havai | BBK50 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 1
13 | 600332 | MRS_TRS OM_TARSUS TM_DM16-01 DM_DM fideri başı | Havai | BAR26 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5
14 | 600365 | HTY-İSK OM-İSKENDERUN 3 TM_DM008/001_DM fideri sonu | Havai | TEM705 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 5
15 | 600413 | ADN_ADN OM_CİHADİYE TM_YDM5 DM_DM fideri başı | Havai | BBB40 | 2023-04-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 5
16 | 600459 | ADN_ADN OM-GÜNEY ADANA TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BBC85 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 5 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | Bakım | KARATAŞ TM'NİN YAPILMASIYLA SORUN DÜZELECEK. TABAKLAR VE TUZLA BÖLGESİ'NDEKİ ÖZEL TRAFOLARIN ISLAHI (BAKIM ÇALIŞMASI) YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.
17 | 600357 | MRS_TRS OM-TARSUS TM_YENİ MAH DM19-01_DM fideri sonu | Havai | TDV665 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
18 | 600404 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_DM2_DM fideri sonu | Havai | TCB830 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
19 | 600477 | ADN_KOZAN OM-ALADAĞ TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BDB42 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
20 | 600373 | MRS_MUT OM_MUT TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BGL50 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
21 | 600473 | ADN_KOZAN OM_KOZAN HAVZA TM _TRA_TM fideri başı | Havai | BAY65 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1
22 | 600457 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 600405 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_ARITMA DM_DM fideri sonu | Havai | TDA101 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
24 | 600324 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA08 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
25 | 600125 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 5
26 | 600359 | MRS_MRS OM-TERMİK TM_KANAL DM_DM fideri sonu | Havai | TCG170 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
27 | 600480 | MRS-ANAMUR OM-OTLUCA HES TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BEE70 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
28 | 600511 | HTY_DÖRTYOL OM-İKİZLER TM_TRC_TM fideri başı | Yeraltı | BBF53 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
29 | 600310 | MRS_TRS OM-TARSUS_TM 3400 ALİBEYLİ 2_TM fideri sonu | Havai | BDD28 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5
30 | 600316 | MRS_MRS OM_MERSIN 2 TM_ÇİFRTLİK DM_DM fideri başı | Havai | BAY60 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
31 | 600345 | GZN_GZN OM-G.ANTEP 1 TM_33 CAD BİNA_DM fideri başı | Havai | BFA21 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5
32 | 600133 | HTY-ISK-OM-PAYASTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBF52 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5
33 | 600086 | GZN-GZN-OM-TM3-TRC-DURANTAS-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBB86 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 4
34 | 600515 | ADN_MIHMANDAR TM_TM fideri başı | Yeraltı | BGC76 | 2023-04-28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
35 | 600503 | ADN_KOZAN OM-FEKE HAVZA TM_TM fideri sonu | Yeraltı | BFE52 | 2023-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
36 | 600408 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM9 DM_DM fideri sonu | Havai | TBT763 | 2023-04-07 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 4
37 | 600306 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_KAVSAK DM_TM fideri sonu | Havai | BBD79 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ VE TAŞ OCAĞINDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMESİ ARTMAKTADIR. | Bakım
38 | 600349 | HTY_DÖRTYOL OM-PAYAS DM_DMTR29 DM_DM fideri başı | Havai | BCU57 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5
39 | 600466 | OSM_OSM OM-OSB TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BBF49 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 5
40 | 600338 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM3 ÜNVERDİ DM_DM fideri başı | Havai | BAU41 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5
41 | 600342 | HTY_HTY OM-KUZEYTEPE TM_İNÖNÜ DM MOD 5_DM fideri başı | Havai | BBK31 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | KUZEYTEPE TM İNÖNÜ MOD 5 BİNASININ MEVCUT KONUMU İTİBARİYLE ŞEHİR MERKEZİNİ ENERJİLENDİREN NAKİL HATTIDIR. BÖLGEDE 6 ŞUBAT DEPREM AFETİ KAYNAKLI YERALTI ŞEBEKESİ CİDDİ HASAR ALMIŞ VE YIL SONUNA KADAR DEVAM EDEN YIKIM, TEMEL KALDIRMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA MÜTEAHHİT FİRMALAR TARAFINDAN BAHSE KONU FİDERİN YERALTI KABLOLARINA DEFALARCA HASAR VERİLMİŞTİR. | Bakım | İNÖNÜ MOD5'İN OLDUĞU BÖLGEDE ÇOK FAZLA YIKIM ÇALIŞMALARI YAPILDI. YIKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA KABLO PATLAKLARI MEYDANA GELMESİNDEN DOLAYI KESİNTİLER YAŞANDI.
42 | 600409 | ADN_ADN OM_TR250_DM fideri sonu | Havai | TBT144 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
43 | 600150 | KLS-KLS-OM-KILISTM-TRA-RAVANDA-KOK_TM fideri sonu | Yeraltı | BBG49 | 2022-04-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 5
44 | 600458 | ADN_ADN OM_BATI ADANA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BAY33 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
45 | 600396 | HTY-DÖRTYOL OM-PAYAS TM_DM TR29_DM fideri sonu | Havai | TGB187 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5
46 | 600350 | MRS_MRS OM-AKBELEN TM_DM11_DM fideri sonu | Havai | TCN173 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
47 | 600400 | HTY_İSK OM_İSKENDERUN 2 TM_TRA_İBNİSİNA DM_TM fideri sonu | Havai | TEC631 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 5
48 | 600366 | MRS_MRS OM_MERSİN 2 TM_DM5_DM fideri sonu | Havai | TCN435 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
49 | 600307 | MRSBATI_SİLİFKE OM-GULNAR DM -GEZENDE 3700_40 CIKISI_TM fideri sonu | Havai | BEB79 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2
50 | 600394 | HTY-İSK OM-İSK 3TM_BAGİN DM_DM fideri sonu | Havai | TEM756 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 5 | "ÖLÇÜM YAPILAN LOKASYONUN BULUNDUĞU MERKEZDEN ÖNCE (KAYNAĞA DAHA YAKIN) BULUNAN HARİCİ SİGORTALI TOPRAKLI AYIRICI'DA GENELDE GEÇİCİ ARIZALARDAN KAYNAKLI YG SİGORTA ATMAKTADIR. BU GEÇİCİ ARIZALARDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMESİ KAYITLARI ARTMAKTADIR. " | Bakım
51 | 600391 | ADN_ADN OM-YENİŞEHİTLİK TM_METALSANAYİ DM_DM fideri başı | Havai | BBD41 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3
52 | 600080 | HTY-KIRIKHAN-OM-ANTAKYA2TM-TRC-KIZILKAYA-DM_TM fideri sonu | Havai | BCE93 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 168 | 5 | 5 | 5 | BU FİDERDE TAŞ OCAĞI ŞANTİYELERİ BESLENMEKTE OLUP BU ŞANTİYELERDEKİ ÇALIŞMALAR GERİLİM ÇÖKMESİ KAYITLARINI ARTTIRMAKTADIR. | Bakım
53 | 600322 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM13 DM_DM fideri başı | Havai | BBD54 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4
54 | 600462 | MRS-TRS OM-TARSUS_ÇAMLIYAYLA HAVZA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBK91 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 5
55 | 600354 | OSM_OSM OM-OSMANİYE TM_M02/TR64 DM_DM fideri sonu | Havai | TCC515 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5
56 | 600392 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM-13DM_DM fideri sonu | Havai | TBT825 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 4
57 | 600370 | MRS_MRS OM-MERSİN 3TM_BEE62_DM fideri sonu | Havai | TCH819 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
58 | 600361 | HTY_HTY OM_YEŞİLPINAR TR_DM fideri sonu | Havai | TCV177 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 5
59 | 600317 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_OKAN MERZECİ DM_DM fideri başı | Havai | BAT09 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
60 | 600353 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_SDM 19 DM_DM fideri sonu | Havai | TBT441 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
61 | 600355 | ADN_ADN OM-SEYHAN TM_ESKİ BARAJ DM_DM fideri sonu | Havai | TBP046 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
62 | 600501 | GZN_GZN OM-KUZEYŞEHİR TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BGH99 | 2023-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
63 | 600372 | MRS_MRS OM_MERSİN 2TM_ÇİFTLİK DM_DM fideri sonu | Havai | TCN585 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
64 | 600100 | HTY-REYHANLI-REYHANLITM-TRB-BAYIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BDG44 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 5
65 | 600377 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM12_DM_DM fideri sonu | Havai | TBT740 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3
66 | 600092 | GZN-GZN-OM-TM4-TRB-YESILVADI_TM fideri sonu | Yeraltı | BBJ15 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 188 | 0 | 5 | 5
67 | 600351 | ADN_ADN OM-YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri sonu | Havai | TDU028 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
68 | 600151 | HTY-HTY-OM-REYHANLITM-TRA-YENISEHIR-DM_TM fideri sonu | Yeraltı | BBH006 | 2022-04-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5
69 | 600461 | GZN_GZN OM-GAZİANTEP 3 TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBL05 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4
70 | 600308 | GZN_GZN OM-PS-5 TM_ARABAN ŞEHİR FİDER_TM fideri sonu | Havai | BBN48 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | Bakım
71 | 600507 | GZN_KUZEYŞEHİR TM_KUZEYŞEHİR MOD-5_TM fideri sonu | Yeraltı | BHU64 | 2023-04-27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 4
72 | 600508 | GZN_KUZEYŞEHİR TM_BUSEM DM-2_TMFS_TM fideri sonu | Yeraltı | BHU28 | 2023-04-27 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0
73 | 600403 | MRS_SİLİFKE OM_GULNAR TM_GULNAR DM_DM fideri sonu | Havai | TCT270 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 29090 | 0 | 0 | 1 | DSİ İLÇE SULAMA DİNAMOSU BURDAN BESLENMEKTEDİR. AYNI ANDA 2 YÜKSEK GÜÇLÜ MOTOR DEVREYE GİRİYOR VE KALKIŞ ANINDA FAZLA YÜK ÇEKİLİYOR. | Bakım | GERİLİM DÜŞÜMÜ İÇİN HAT KONTROLÜ YAPLACAK.
74 | 600386 | MRS_MRS OM_DM4 DM_DM fideri başı | Havai | BAY36 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
75 | 600123 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-C_TM fideri başı | Yeraltı | BBC84 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 5
76 | 600464 | OSM_OSM OM-OSMANİYE TM 2_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGF02 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4
77 | 600326 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 1 TM_TR142_DM fideri başı | Havai | BEC30 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 5
78 | 600175 | GZN-NIZIP-OM-BELKISTM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK96 | 2022-04-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5
79 | 600375 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_TOROS DM_DM fideri başı | Havai | BEC10 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
80 | 600309 | MRS_ANAMUR OM-OTLUCA HES TM_3250_TM fideri sonu | Havai | BFE78 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
81 | 600469 | MRS-TRS OM-TARSUS_TARSUS TM_TR3_TM fideri başı | Yeraltı | BBF44 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2
82 | 600474 | MRS_MRS OM-YAKAKÖY TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBJ31 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1
83 | 600122 | HTY-HTY-OM-ANTAKYA2TM-TR-B_TM fideri başı | Havai | BBK90 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 5
84 | 600387 | ADN_ADN OM-KARAHAN TM_SDM-9DM_DM fideri başı | Havai | BBD42 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 4
85 | 600327 | MRS_MRS OM_MERSİN 2 TM_DM5 DM_DM fideri başı | Havai | BAY30 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
86 | 600304 | ADN_ADN OM-ZEYTINLI TM_3100 FIDER_TM fideri sonu | Havai | BHT05 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 2
87 | 600339 | HTY_İSK OM-İSKENDERUN 3TM_DM08/01 DM_DM fideri başı | Havai | BBJ87 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5
88 | 600341 | HTY_HTY OM-İSKENDERUN_CUMARTESİ PAZARI DM_DM fideri başı | Havai | BBM42 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5
89 | 600412 | HTY-İSK OM-İSKENDERUN 1 TM_CUMARTESİ PAZARI DM_DM fideri sonu | Havai | TEG116 | 2023-04-11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 5
90 | 600336 | ADN_ADN OM_YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri başı | Yeraltı | BAR52 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
91 | 600395 | KLS_KLS OM-KİLİSTM_DM6 DUTLU KUYU DM_DM fideri sonu | Havai | TDF179 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5
92 | 600358 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_HÜSEYİN OKAN MERZECİ DM_DM fideri sonu | Havai | TCF603 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
93 | 600333 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM4 ONCUPINAR DM_DM fideri başı | Havai | BAU42 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5
94 | 600399 | MRS_MUT OM_MUT TM_TRB_OSB DM_TM fideri sonu | Havai | BKJ60 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
95 | 600325 | ADN_ADN OM-KUZEY ADANA TM_SDM 19 DM_DM fideri başı | Havai | BBD17 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
96 | 600318 | HTY_HTY OM_1TR30_DM fideri sonu | Havai | TEC896 | 2023-04-29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 5
97 | 600504 | ADN_ADN OM-BATI ADANA TM_TR608_TM fideri sonu | Yeraltı | TBT267 | 2023-04-26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 600319 | MRS_MRS OM _AKBELEN TM_DM11 DM_DM fideri başı | Havai | BAU20 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
99 | 600321 | HTY_HTY OM_ANTAKYA 3 TM_TOYGARLI DM_DM fideri başı | Havai | BAP75 | 2023-04-21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 5
100 | 600500 | GZN_GZN OM-BELKIS TM_TR-A_TM fideri başı | Yeraltı | BBK96 | 2023-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5
101 | 600328 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_ESKI BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA05 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
102 | 600360 | OSM_OSM OM_M02/TR-64 DM_DM fideri başı | Havai | BBE80 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 5
103 | 600398 | HTY_İSK OM_İSKENDERUN 2 TM_TRB_TM fideri başı | Havai | BCE28 | 2023-04-19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 5
104 | 600514 | MRS_MRSMTRPL_DM1_DM fideri başı | Yeraltı | BBE34 | 2023-04-28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
105 | 600499 | GZN_GZN OM-ARABAN PS-4B_TR-C_TM fideri başı | Yeraltı | BBJ29 | 2023-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5
106 | 600467 | OSM_OSM OM_BERKE TM_TRB_TM fideri başı | Yeraltı | BAP03 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
107 | 600335 | MRS_MRS OM_D4 E4_DM fideri sonu | Havai | TCH895 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
108 | 600323 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_BARAJ DM_DM fideri başı | Havai | BBA08 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
109 | 600176 | GZN-GZN-OM-TM4-TR-A_TM fideri sonu | Yeraltı | BBK98 | 2022-04-26 | 2 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 5
110 | 600367 | ADN-ADN OM-YENİŞEHİTLİK TM_METAL SANAYİ DM_DM fideri sonu | Havai | TEJ136 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3
111 | 600481 | MRS_SİLİFKE OM_GÜLNAR TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BAS85 | 2023-04-14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3
112 | 600468 | ADN_KOZAN OM-FEKE HAVZA TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC82 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0
113 | 600516 | ADN_MIHMANDAR TM_2_TM fideri başı | Yeraltı | BGC76 | 2023-04-28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 3
114 | 600329 | ADN_ADN OM_YÜREĞİR TM_ATATÜRK DM_DM fideri başı | Havai | BAR52 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
115 | 600368 | ADN-ADN OM-CİHADİYE TM_TDM-5DM_DM fideri sonu | Havai | TBL415 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5
116 | 600380 | MRS_MRS OM-MERSİN 3TM_BEE62 DM_DM fideri başı | Havai | BEE62 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2
117 | 600390 | ADN_ADN OM_SEYHAN TM_SDM _22 DM_DM fideri başı | Havai | BBA06 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
118 | 600388 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri başı | Havai | BBE84 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 5 | HATTIN DEVAMINDA SANAYİ İŞLETMELERİ OLMASINDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMAKTADIR. | Yatırım
119 | 600502 | GZN_GZN OM-KUZEYŞEHİR TM_TRA_TM fideri başı | Yeraltı | BGH99 | 2023-04-25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4
120 | 600314 | OSM_OSM OM_CEVDETİYE KÖK_TM fideri sonu | Havai | BAN79 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4
121 | 600471 | ADN_CEYHAN OM-CEYHAN 2 TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC86 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 5 | FİDERİN ENERJİ SAĞLADIĞI ALANDA ÇOK SAYIDA TARIMSAL SULAMA ABONESİ BULUNMAKTADIR. AYRICA, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI VE KUŞ ÇARPILMALARI DA GERİLİM ÇÖKMESİNİ ARTTIRMAKTADIR. | Bakım
122 | 600382 | MRS_MRS OM-MERSİN 2TM_ARITMA DM_DM fideri başı | Havai | BBF19 | 2023-04-20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
123 | 600455 | ADN_ADN OM-ZEYTİNLİ TM_TR1_TM fideri başı | Yeraltı | BBC84 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2
124 | 600422 | KLS_KLS OM_KİLİS TM_DM3 ÜNVERDİ DM_DM fideri sonu | Havai | BBB45 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 4 | 5 | YAKLAŞIK 30 KM UZUNLUĞUNDAKİ HAT ÜZERİNDE 25 MW GES VE 30'A YAKIN KÖY BULUNMAKTADIR. ANA HATTAN SAPLAMA ALAN KÖYLER BULUNUYOR, BURALARDA MEYDANA GELEN GEÇİCİ ARIZALAR KALİTEDE SORUNLARA NEDEN OLMAKTADIR. | Bakım
125 | 600311 | MRS_TRS OM-TARSUS TM KEMALPAŞA MOD5_TM fideri sonu | Havai | BBE58 | 2023-04-13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
126 | 600463 | MRS-TRS OM-TARSUS_ÇAMLIYAYLA HAVZA TM_TR2_TM fideri başı | Yeraltı | BBK91 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 4
127 | 600305 | ADN_ADN OM-MISIS TM_FIDER 3550_TM fideri sonu | Havai | BFE45 | 2023-04-12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 5
128 | 600313 | MRS_MRS OM-AKBELEN TM_ BEB82 3650 GİRİŞ_TM fideri sonu | Havai | BEB82 | 2023-04-10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
129 | 600356 | OSM_OSM OM-KADİRLİ TM_YENİ ADLİYE DM_DM fideri sonu | Havai | TCB672 | 2023-04-17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 5 | HATTIN DEVAMINDA SANAYİ İŞLETMELERİ OLMASINDAN KAYNAKLI GERİLİM ÇÖKMELERİ YAŞANMAKTADIR. | Yatırım
130 | 600124 | HTY-REYHANLI-OM-REYHANLITM-TR-A_TM fideri başı | Havai | BBK92 | 2022-04-23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 5 | "TEİAŞ BAZLI ÖLÇÜM OLUP TRA ÇIKIŞINDAKİ FİDERLERDE SORUN YAŞANMAMAKTADIR. REYHANLI TM'DE YIL İÇERİSİNDE 30.8 KV DÜZEYİNDE GERİLİM ÖLÇÜLMEKTEDİR. (NOMİNAL GERİLİM SEVİYESİ 31.5 KV) YIL İÇERİSİNDE TRA TRAFOSUNA BAĞLI 6 FİDERDE TOPLAM 17 FİDER AÇMASI YAŞANMIŞTIR. " | Bakım | TM KADEME AYARININ YÜKSELTİLMESİ İÇİN TEİAŞ İLE GÖRÜŞÜLECEK.
131 | 600098 | OSM-OSM-OM-OSMTM2-TRB-DM7-1_TM fideri sonu | Yeraltı | BBF37 | 2022-04-22 | 2 | 5 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 5
132 | 600352 | ADN_ADN OM_TR2425_DM fideri sonu | Havai | TBP074 | 2023-04-18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0